編號	設計檢查項目	檢查結果	符合本項目內容之文件(圖)編號或補充之理由	審查結果
1.	道路鋪面
1.1	採用之設計速率，對應所設計之縱坡度及超高，是否已於圖說中說明符合市區道路設計規範？
1.2	道路是否已設計洩水坡度?
1.3	基地內外排水方向是否標示於圖上？
1.4	周邊既有聯外道路臨基地面臨道路邊線前後加20公尺(如遇路口時，該路口全面修復完成為原則)；寬度範圍全寬，是否已於圖說標示尺寸並納入銑鋪範圍?
1.5	基地範圍臨路之復舊計畫是否納入圖說或施工規範內？
1.6	道路凹陷、龜裂或坑洞等因路基不良而造成部分，是否已納入路基改善?
1.7	為利於循環經濟再利用，是否已採用含再生粒料之材料作為道路基底層，或有使用該材料困難之理由？
1.8	瀝青混凝土鋪面圖說及規範是否符合行政院公共工程委員會施工技術規範第2742、2966章規定？
1.9	既有道路鋪設厚度，是否採至少刨除5公分及重鋪5公分之之厚度並已於圖說中說明?
1.10	道路面層是否採用「全新料」鋪築，且骨材標稱粒徑為「3/4”(19mm)」之級配，並已於圖說中說明？
1.11	是否增加粗級配瀝青混凝土之採用針入度分級60-７0或黏度分級AC-20之瀝青膠泥並已於圖說中說明？
1.12	設計面層壓實度是否已達百分之95以上並已於圖說中說明?
1.13	是否已於圖說中規定熱拌瀝青混凝土面層混合料倒入鋪裝機鋪築之溫度應介於120∘C至163∘C之間?
1.14	是否已規定路面平整度檢驗規範，已符合或優於下列規範? (1)三米直規量測平整度，其新舊交接處任何一點高低差，均不得超過±0.3公分，其完成面亦不得超過±0.6公分及新舊交界面或完成面任何一點左右20cm處高低差，不得超過±0.3cm。 (2)高低平坦儀量測平整度，其標準差不得大於0.26cm。
1.15	既有人手孔是否已進行調查？且新設及既有人手孔是否已一併降埋？或有(部分)無法降埋之理由?
1.16	設計標線是否於圖說中載明採用「高抗滑標線」；抗滑係數達65BPN？
1.17	道路鋪面保固年限至少2年是否標於圖說上？
1.18	是否於圖說加註：「有關道路後續接管時，應備妥移交接清冊紙本一式4份(內含各路段之「道路/橋樑/未開闢用地接管案確認事項（總表）」、竣工圖、保固切結書、維護廠商連絡資訊及其他應檢附文件等)；另將該資料製成電子檔燒錄成光碟附於清冊中。」字樣?
2	人行道
2.1	人行道主體
2.1.1	人行道淨寬設計淨寬是否未小於1.5公尺?
2.1.2	如因局部路段空間受限時(如設施帶含路燈、電箱、交通號誌等公共設施)，淨寬是否未小於0.9公尺?
2.1.3	人行道是否採取透水設計?無法採用是否已有具體理由?
2.1.4	人行道是否設計雨水撲满?無法採用是否已有具體理由?
2.1.5	如有設計樹穴圍石，是否已儘量降低與路面齊平？以收納強降水之路面排水並有加強澆灌之功效。
2.1.6	人行道長度超過20公尺時，是否已設計施作伸縮縫？
2.1.7	人行道如有喇叭口、轉角或與各巷口銜接，是否已將轉折點定位座標列出；並繪製道路之斷面圖、原地表及設計高程？
2.1.8	人行道高程若比鄰房地表高時，是否已繪製平面及剖面詳圖說明如何排水？
2.2	人行道鋪面
2.2.1	所設計鋪面面磚，於設施帶磚面顏色是否為紅色系？行人通行區域是否為灰色系？
2.2.2	所設計鋪面是否採用高壓混凝土(透水)磚?或有需要採用其它磚材之理由?
2.2.3	所設計鋪面是否採用30╳30╳6公分尺寸之面磚?
2.2.4	設計鋪面磚縫是否已儘可能對縫?無法對縫是否已有具體理由?
2.2.5	是否已設計人行道上之手孔或人孔應以磚砌收邊?
2.2.6	鋪面採用不同材質時，如高壓磚及抿石子之間建議設置壓條或伸縮縫作介面處理，無法採用時請說明理由。
2.3	路緣石
2.3.1	是否設計採用屏障式預鑄緣石?
2.3.2	於路緣斜坡設置之緣石，是否設計採用漸變高度之預鑄緣石?
2.3.3	是否已設計緣石縫應與鋪面磚縫對縫?無法對縫是否已有具體理由?
2.4	無障礙通路
2.4.1	人行道與路面有高低差者，是否已設置路緣斜坡加以銜接，並繪製平面及剖面詳圖加以說明？
2.4.2	路緣斜坡是否與行穿線對齊、順接？
2.4.3	路緣斜坡是否配合行穿線設置定位點？
2.4.4	路緣斜坡或無障礙坡道縱坡是否低於1:12？
2.4.5	斜坡道度應每1.5～2M施做一條伸縮縫，伸縮縫深度超過1.5CM，並填充橡膠壓條。
2.4.6	路緣斜坡坡面材質是否為抿石子？
2.4.7	路緣斜坡與行人穿越線間是否未設置進水格柵及排水孔?或必須設置進水格柵者，所設計格柵尺寸是否符合規定?
2.4.8	所設計路緣斜坡及導盲設施，是否符合營建署MYWAY網站/下載中心/設計手冊規定?
2.4.9	行穿線劃設是否儘量以直線式直通人行道兩側？倘遇有中央分隔島是否已以開缺口方式處理？
2.5	人行道埋設管件
2.5.1	人行道下是否已設計至少埋設3支3"φPVC管之弱電管道?
2.5.2	人行道各路口，是否已設計至少埋設3支3"φPVC管之弱電管道?
2.5.3	上開各PVC管材質是否設計採用「E管」且為「厚管」?
2.5.4	弱電管之引上管是否設計在靠建築物側或是設置於設施帶上?
2.6	人行道其他
2.6.1	人行道對於供自行車通行者，是否已設計高度大於140公分護欄或欄杆?對於僅供人行者，是否已設計高度大於110公分之護欄或欄杆?
2.6.2	人行道與相鄰路面或地面相差20公分以上者，是否已設計高度大於5公分之防護緣?
2.6.3	是否已於圖說規定諸如「本工程施作完成時，會依「新北市政府處理人行道圖資維護更新作業要點」規定，更新相關新北市人行道系統圖資。」字樣?
3	排水溝
3.1	排水溝主體
3.1.1	設計書圖中是否已附道路側溝縱斷面圖?
3.1.2	設計書圖中是否已附道路側溝銜接既有側溝詳圖?
3.1.3	設計書圖中是否已標示溝寬、溝深?
3.1.4	是否有檢討洩水坡度、流速、逕流等，提供完整排水系統銜接剖面圖及水理分析資料，並經專業技師簽證？
3.1.5	場鑄溝體是否已至少每20公尺設置1處伸縮縫?
3.1.6	場鑄溝體伸縮縫是否已設計使用止水帶?
3.2	水溝蓋及進水格柵
3.2.1	人行道下方有水溝時，是否已設置化妝蓋板?
3.2.2	無障礙通路上，格柵是否已使用防滑鋸齒型式，開孔長邊應與行進方向垂直，且格柵開孔短邊是否小於1.3公分?
3.2.3	進水(清掃)格柵設置間距是否未超過3公尺?
3.2.4	側溝溝蓋是否採用S型場鑄溝蓋加預鑄緣石方式？無法現場鑄造是否有具體之理由?
3.2.5	側溝溝蓋是否每50公分間距已設置2個PVC洩水孔?
3.2.6	所設置洩水孔是否保持整齊、均距、避免大小不一？
3.2.7	排水溝蓋底部是否使用3mm免拆鋼板或模板？未使用夾板？
3.2.8	有否已載明排水溝及集水井之溝蓋板尺寸詳圖？
3.2.9	有否載明粗目型及細目型鍍鋅格柵詳圖？
3.2.10	場鑄溝蓋是否已至少每20公尺設置1處伸縮縫?
4.	路燈
4.1	路燈主體
4.1.1	是否已標示新設路燈數量?
4.1.2	路燈間距及轉角處是否符合「市區道路及附屬工程設計規範」表19.2.2道路照度規定，並已檢附模擬合乎規範之資料?
4.1.3	路燈及開關箱是否已採金屬材質，且是否屬防水型，及高度在1.5公尺以上?
4.1.4	是否已於設計圖說中載明諸如：「申請人同意依據經濟部能源局公告中華民國104年2月17日能技字第10405001771號「全臺設置LED路燈技術規範」辦理路燈之設置。」字樣。
4.2	燈桿及基礎
4.2.1	是否採用螺栓式基礎及豆芽路燈?
4.2.2	倘路燈設置於水溝蓋上方，是否已繪製俯視詳圖並檢附路燈基座結構安全證明文件(例如技師於圖說核章)?
4.2.3	路燈桿、維修孔及開關箱是否已加貼反光貼紙?
4.2.4	是否已規定應向當地區公所申請路燈編號，並於燈桿裝設路燈牌?
4.2.5	路燈及開關箱基座螺栓是否已加裝金屬安全螺帽?
4.3	燈具、漏電斷路器及電源供應器
4.3.1	所設路燈是否為節能燈具(例如LED路燈)?
4.3.2	該燈具之色溫是否中色溫為5,000K或低色溫為3,000K?
4.3.3	燈具、電源供應器之防塵、防水等級是否已達IP65?
4.3.4	電源供應器是否為外置式?
4.3.5	燈具、電源供應器之保固期是否已達5年?
4.3.6	漏電斷路器之保固期是否已達5年?
4.3.7	是否裝置突波保護器並符合CNS14676-5規定？
4.4	線路及設施
4.4.1	路燈之試驗電壓以500V所測得之絕緣電阻是否大於10MΩ?
4.4.2	接地電阻檢測電阻是否未逾50Ω?
4.4.3	路燈地下管線設置於人行道下方是否達50公分?
4.4.4	是否已於圖說規定「路燈接地設施及絕緣品質，需依電工法規標準辦理。」?
4.5	電箱
4.5.1	新設路燈開關箱(變電箱)位置周遭是否有其它合適地點或空間設置?或有必須設置於人行道之理由?
4.5.2	新設路燈開關箱(變電箱)是否於圖說上載明佈設防撞(護)措施之情形？
4.6	路燈電路設計圖說是否已由機電技師簽證?
5	邊坡及擋土牆設施
5.1	所設置擋土牆或排樁是否於路權範圍內？如於路權範圍外，是否已取得地主使用同意書？
5.2	是否已於圖說載明擋土牆平面及剖面詳圖？
5.3	是否已於圖說載明擋土牆、邊坡之排水(溝渠)措施？
5.4	若屬非透水性之擋土牆者，是否已設直徑5公分以上之排水孔，且每2平方公尺至少一孔，排水管坡度在1：10以上，並已有濾水之設施?
5.6	非透水性之擋土牆牆體是否已至少每20公尺設置1處伸縮縫，且縫隙已達1.5公分?
5.7	牆體伸縮縫是否已設計使用止水帶?
5.8	擋土牆及邊坡祼露表面，是否已載明植生等護坡處理？
5.9	是否已於圖說載明地錨錨頭保護措施？
5.10	是否已於圖說載明(複合式)擋土牆、地錨、圍籬等設施竣工後之維管單位？
6	道路挖掘管理
6.1	管線埋設及復舊
6.1.1	管線埋設深度是否已符合下列規定? / 一、快、慢車道應達120公分以上。 / 二、巷道寬度4公尺以下者，應達70公分以上。 / 三、人行道應達50公分以上。 / 四、挖掘埋設管線，經加作適當結構補強設施保護者應達30分以上。 / 五、遭遇無法排除之地下障礙或地下結構物，致管頂至路面之距離無法達30公分以上，應先提出經相關技師簽證之結構補強工法改善計畫書，報工務局審核並取得核准函後始得埋設。
6.1.2	管溝埋設復舊除下層部分得以砂回填外，其餘是否以高性能低強度材料回填壓實?且回填厚度是否達50公分以上?
6.1.3	是否已於圖說規定高性能低強度材料於28天後，抗壓強度每平方公分應介於20公斤至80公斤之間?
6.1.4	是否已於圖說規定諸如：管溝埋設復舊以高性能低強度材料回填時，其靜置達初凝後，始得辦理瀝青混凝土面層修復作業?
6.1.5	是否已於設計圖說中載明諸如：「申請人同意挖掘路段之施工及修復方式，依「新北市道路挖掘管理自治條例」、「新北市道路挖掘施工管理及安全準則」、「新北市政府工務局道路挖掘審查、使用、修復、管理及保證原則」辦理。」字樣?
6.1.6	管線挖掘後瀝青混凝土面層修復厚度是否已達20公分?或有無法達20公分之理由?
6.1.7	管線挖掘後瀝青混凝土面層修復，每層鋪築厚度是否未大於5公分?
6.1.8	是否已於圖說規定諸如：「管線挖掘後瀝青混凝土面層修復完妥，其高低差依三米直規量測不得超出正負0.6公分。」之規定?但對於路面加封未滿2年之路段辦理道路施工，是否已規定諸如：「修復後路面以三米直規新舊銜接處，不得超過正負0.3公分。」?
6.1.9	管線挖掘後瀝青混凝土面層修復長度，如路寬在10公尺以下者，是否為管溝所佔道路縱向前後各加1公尺？如路寬在10公尺以上者，是否為管溝所佔道路縱向前後各加2.5公尺？如具多處路口或十字路口者，是否已將路口全長修復？
6.1.10	管線挖掘後瀝青混凝土面層修復寬度，如路寬8公尺以上者，是否為管溝所佔車道寬?路寬如未達8公尺者，是否為全路寬?
6.1.11	管線挖掘後瀝青混凝土面層修復方式是否以矩形呈現?但如遇丁字路口處，是否以與路口切齊為原則?如遇側溝、分隔島或其他障礙物時，是否已平順調配?
6.1.12	本案若屬新設孔蓋、路平、專案道路禁挖路段提升之孔蓋，人手孔蓋面積若大於900平方公分者，是否已出具經管線單位、第三方檢驗構或孔蓋製造商之檢驗報告，證明以『英式擺錘抗滑試驗』於濕環境下實測抗滑值已達50BPN？
6.2	圖資更新
6.2.1	是否已於圖說中規定諸如：「有關道路工程範圍內所埋設之管線將依「新北市政府工務局道路挖掘業務管理系統管線施作及圖資更新維護作業要點」辦理及後續於移交接管階段，申請人同意將相關電子檔(GML檔)交付新北市政府養護工程處更新系統。」字樣?
6.2.2	是否已於圖說中規定管線更新測量之座標系統為TWD97@1997?
6.3	共同管道
6.3.1	是否已於圖說規定諸如：「申請人同意於移交共同管道前，成立共同管道基金專戶並提撥維護相關經費」。字樣?
6.3.2	設計圖說內是否已註明諸如：「移交時，申請人將編製完整之『共同管道移交接管維護清冊』，納入移交清冊項目之一」字樣?
6.3.3	於共同管道內，是否已將爬梯、通風及排水設施納入設計考量?
6.3.4	是否已於設計書圖內說明本案共同管道納管之管線單位，以及未參與納管之管線單位?
6.3.5	新設之共同管道是否與既有管線單位管路銜接?且是否已於設計書圖中標註銜接位置?
6.3.6	應避免將共同管道設置於車道下方，或有必須設置於車道下方之理由?
6.3.7	共同管道管架是否已設計標示牌面，且標示可放置之管線(例:電力、電信、有線電視及預留管線)?
6.3.8	共同管道鑄鐵蓋上是否已標示其所屬管線?
6.3.9	本案施工範圍若有寛頻管道者，是否已於圖說規定諸如：「本案施工範圍若有寛頻管道接戶管埋深不足120公分者，將以鋼筋混凝土加固保護。」字樣?
6.3.10	除無使用單位者外，是否已於斷面圖各管孔標示使用單位？
7.	橋梁
7.1	橋梁主體
7.1.1	是否已於圖說載明橋梁路線設計規範及標準、設計速率。
7.1.2	是否已於圖說載明橋梁分析載重所使用載重因數?
7.1.3	活載重下，最大變位是否符合規範規定L/1000以內?
7.1.4	是否已於圖說載明鑽探地質剖面圖資料?
7.1.5	縱坡度是否小於12％？
7.1.6	橫坡度是否小於5％？
7.1.7	在平曲線上之橋梁，其橋面是否已按照公路路線設計規範之規定設置超高?
7.1.8	橋下淨高是否大於4.6公尺？(橋梁淨高以4.9公尺以上為宜，最小不得少於4.6公尺)；且限制車種通行之橋梁淨高，是否大於最大車種高度加0.5公尺?
7.1.9	橋梁倘為跨河橋梁，梁底高程是否已高於河川計畫堤頂高程？若無計畫堤頂高程者，是否已高於河川兩岸之堤頂高？
7.1.10	橋梁倘為跨河橋梁，落墩於河道段，是否已檢附竣工後水理分析結果，另併同提供設置「橋墩橋台」防沖刷(最大可能沖刷深度)及「橋墩」防衝撞設施需求評估結果資料？
7.1.11	若設有盤式支承者，是否已設置抗拉拔裝置?
7.1.12	倘為曲線橋，各支承之受力會有差異，是否已標註各支撐受力狀態(靜重、活重下)，並評估是否有拉力產生？
7.1.13	橋梁進橋板與平面道路銜接處，會有不均勻沈陷，是否已增做梁式底座？
7.1.14	伸縮縫高程是否有提升與AC平整？避免日後反射性裂縫產生不易養護。
7.1.15	無人行道之橋梁，其護欄高度是否已達80cm?
7.1.16	倘有設置人行道之橋梁，其護欄高度是否已達110cm?
7.1.17	倘有設置自行車道之橋梁，其護欄高度是否已達140cm?
7.1.18	橋梁伸縮縫是否已設計止滑措施？
7.1.19	橋面是否有設計適當之路拱，以利排水？
7.1.20	橋梁上部結構是否有適當的排水設施(橋面洩水孔、排水孔、鋪面坡度等)，以使雨水得以迅速排除。
7.1.21	排水管埋在結構體內部分是否儘可能縮短？而排水管若埋置於結構體內，是否已便於維修之設計？
7.1.22	上部結構伸縮縫處是否已設計使其儘量避免積水？
7.1.23	為利於後續箱型梁內部檢測作業，其人孔設置位置是否利於人員進入?
7.1.24	是否有設計排水設施避免箱型梁內部積水?
7.1.25	若有順邊溝向下之流水，為避免其流入橋上，是否已設計攔截設施？
7.1.26	為利於長橋之縱向排洩橋面水，是否已設計適當尺寸與數量之排水管或進水口？
7.1.27	落水管是否為剛性之防蝕材料？其最小尺寸是否大於10cm？並設有清潔孔？圖說說明
7.1.28	橋面排水之構造，是否不會使排出之水流向結構之任何部分及橋下通行之車輛？
7.1.29	為防止落水管出口之沖蝕橋下地表，針對落水管出口是否已設置集水井、消能設施、排水溝或雨水下水道等？
7.1.30	混凝土面板之懸出部分是否設有滴水槽？
7.1.31	為利辦理檢測與修繕作業，橋梁是否已設置維修通道(棧道)？
7.1.32	如為斜張橋、脊背橋等具鋼纜系統之橋梁，是否已載明各纜索力力量測預定初始值?
7.1.33	對於安裝在橋梁之支架、電桿、路燈柱、電燈及電話線之導管、水管、瓦斯管、污水管及其他公用設施附屬物等，是否已參照各相關規定設計之？
7.1.34	針對特殊性橋梁（如吊橋、斜張橋、脊背橋、桁架橋、鋼拱橋、混合梁橋「如鋼梁與預力混凝土梁接合」、複合梁橋「如波形鋼腹板複合梁橋等部分」），是否已考量其結構特性及現地狀況（包含橋址腐蝕環境、沖刷情形、震區條件及交通特性等）訂定維護管理作業計畫(包含檢（監）測項目、執行方式與頻率、判定標準等)？
7.2	人行陸橋、地下道
7.2.1	人行陸橋其階梯底板至其下方地板面淨高未達1.9公尺之部分，是否已設置防護設施？
7.2.2	人行陸橋及人行地下道出入口旁如無騎樓空間，人行道淨寬是否大於1.5公尺?
8.	隧道
8.1	隧道主體
8.1.1	設計圖書是否已包括隧道地質調查報告？
8.1.2	設計圖書是否已包括隧道監測系統(完工後維護需求)？
8.1.3	設計圖書是否已包括隧道排水設施、防水設施、消防安全設備及避難逃生設備？
8.1.4	是否已就隧道監測系統、隧道排水設施、防水設施、消防安全設備及避難逃生設備，並製作維護手冊？

設計單位核章：

圖2.1 人行道透水設計參考圖

圖2.2 設施帶磚面顏色為紅色系；行人通行區域為灰色系

圖2.3 人行道磚鋪設剖面圖(本圖為不透水設計示意圖)

圖2.4 人行道上之手孔或人孔以磚砌收邊圖

圖2.5 屏障式預鑄路緣石(施工)圖

依據新北市道路挖掘施工管理及安全準則第6條： / 一、快、慢車道應達120公分以上。 / 二、巷道寬度4公尺以下者，應達70公分以上。 / 三、人行道應達50公分以上。 / 四、地形特殊，經加作鋼筋混凝土保護管線者，應達30公分以上。前項第四款情形，申請人應提出技師簽證之結構計算書，並報本局備查。管線埋設深度未符合第一項規定者，本局得命申請人限期改善。

圖2.6 弱電管埋設施工剖面圖

圖2.7 人行道與相鄰路面或地面相差75公分以上應設置欄杆參考圖

圖2.8 人行道與相鄰路面或地面相差25公分以上應設置防護緣參考圖

圖3.1 化妝蓋板施工平面、剖面圖

圖3.2 無障礙通路進水格柵設計要領圖
P.S.無障礙通路上，應避免設置進水隔柵，無法避免時，應採細目型格柵，格柵開孔長邊應與行進方向垂直

圖3.3 細目型格柵蓋平面圖
P.S.開孔短邊應小於1.3公分參考圖，以本圖為例，扁鋼間距為1.8公分扣除扁鋼寬度兩邊共0.6公分，故開口(淨間距)為1.2公分

圖3.4 進水格柵及PVC管設置間距參考圖

圖4.1 路燈參考圖